Планирование системы электропитания

Электропитание технологического оборудования боулинга осуществляется 5-проводным (фазы А, В, С, нейтраль, земля) медным кабелем от главного распределительного щита (ГРЩ) здания либо от трансформаторной подстанции (ТП) к отдельному распределительному щиту боулинга (ЩТ-1) (см. рис.).

Как правило, фазы А и В используются для питания силового оборудования. Фаза С - на электронное оборудование и логические узлы (компьютеры, мониторы, пульты управления, фол-триггеры и т.п.).

Все потребители электроэнергии рассчитаны на напряжение 220 В.

Заказчик осуществляет разводку кабелей, подвод электропитания  к следующему оборудованию:

- к системе механизмов: механизм установки кеглей, механизм подачи и возврата шаров, механизмы техобслуживания дорожек и система сигнализации;

- к системе автоматического подсчета очков, центральному процессору (Front Desk),  подвесным мониторам, напольным боулер-терминалам. Места расположения розеток для питания оборудования указываются в индивидуальном техническом задании.

Кроме того, для электронного оборудования необходимо выполнить самостоятельный контур заземления сопротивлением не более 4 Ом.     "Земля" должна быть подведена отдельной жилой непосредственно на распределительный щит боулинга.

Помните: необходимо раздельное подведение электропитания к системе механизмов и к системе подсчета очков. Обратите внимание: недопустимо прокладывать электрические силовые линии в коммуникационных трубах, предназначенных для сигнальных линий.

Схема расположения электрических цепей и потребителей энергии разрабатывается индивидуально в каждом проекте.

Требования к источнику питания:

Учитывая условия состояния электросетей в большей части регионов страны, и для обеспечения стабильной работы оборудования для боулинга, мы настоятельно рекомендуем дополнительно использовать источник бесперебойного питания.   Необходим источник питания со стабильным напряжением 220 В, однофазный, с допуском на выходное напряжение +- 5 %.